## 0227-1
청하터널(주) 일일점검일지
일 자 : |  | 2026-02-27 | [7 empty] | 날씨: |  | 맑음 |  |  |  |  | 결 재 |  | 점검자 |  |  |  | 감독원
전기안전관리자 : |  |  |  | 김 동 록
1. 일일점검사항
[7 empty] | 양호: |  | Ο |  | 점검요: |  | Δ | 불량: | X
구 분 |  |  |  |  | 항 목 | [12 empty] | 점검결과 |  |  | 비 고
전기 설비 |  | 전력설비 |  |  |  | LBS, LA, MOF, VCB, ACB 외관상태
수전반 각종 보호계전기 및 차단기 동작상태
특고압반 및 저압반 지시계기 동작상태
변압기 외관, 소음, 진동상태
MCC반 동작상태
부하설비 적정 가동유무
누전경보기 동작상태
|  | 비상전원 |  |  |  | 발전기 연료누유 및 외관상태
발전기 오일 공급라인 누유상태
비상발전기 축전지 충전상태 및 단자조임 상태
비상발전기 히터 동작상태
UPS 기능별 지시계기 동작상태
UPS 정상동작 및 축전지 충전상태
UPS 전자접촉기 및 퓨즈 이상상태
UPS 축전지 단자조임 및 산화상태
|  | 조명설비 |  |  |  | 조명제어기(터널,가로등) 단계별 점소등 상태
터널등, 가로등의 적정 점등상태
관리동 조명등 절전상태
제어 설비 |  | 자동제어 |  |  |  | 전력자동제어 시스템 동작상태
중앙감시반 모니터(DLP,LCD) 이상 유무 표시상태
PLC 소프트웨어 동작상태
각종 데이터 이력상태
조명제어 및 기기 원격제어상태
방재 설비 |  | 표시등 |  |  |  | 각종 표시등 외관 및 점등상태 (터널내 CCTV 활용)
|  | 자동화재 탐지설비 |  |  |  | 자동화재탐지설비 수신기의 감시상태
중계기(감지기)의 통신 및 오동작 여부
|  | 비상경보설비 |  |  |  | 비상경보설비 수신기의 감시상태
중계기(발신기)의 통신 및 오동작 여부
|  | 터널진입 차단시설 |  |  |  | 전원공급 상태
통신 및 오동작 여부
2. 비상발전기 운전
발전기 | 가동시간 |  |  |  |  | 경 유 사 용 량 (ℓ) | [9 empty] | 기동 사유 | 청결 |  |  | 누유 |  | 히터 |  | 진동
[6 empty] | 입고량 |  |  |  | 일사용량 |  |  | 사용누계 |  | 잔량 |  | 상태 |  |  | 상태 |  | 상태 |  | 소음
[13 empty] | 30 |  | 870 |  | 양호 |  |  | 양호 |  | 양호
3. 전력사용량
전력사용량 [kWh] |  |  | 구 분 |  |  |  |  | 최대수요 |  |  |  | 금일유효 |  |  | 누계 사용량(월) |  |  | 역율% |  |  |  | 비고
|  |  | 전체 |  |  |  |  | 87 |  |  |  | 1606 |  |  | 253604 |  |  | 0.98 |  |  |  | 배율: 720
|  |  | 조명용 |  |  |  |  | 64 |  |  |  | 1108 |  |  | 173037 |  |  | 0.97
|  |  | 일반/동력용 | [8 empty] | 498 |  |  | 80567

## 0227-2
청하터널(주) 일일점검 항목별 첨부자료
2026-02-27
구분 | 점검내용 |  |  | 측정값 및 조치사항
고압반 | VCB 지시계기 계측값 | 구분 PANEL |  | 전 압 [KV] |  |  | 전 류 [A] |  |  |  | 비고
|  |  |  | R-S | S-T | T-R | R |  | S | T
|  | HV-104(Main) |  | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 2.4 |  | 2.4 | 2.3
|  | HV-105(조명) |  | 22.2 | 22.1 | 22.2 | 1.7 |  | 1.8 | 1.8
|  | HV-106(일반) |  | 22.2 | 22.1 | 22.3 | 0.6 |  | 0.6 | 0.6
|  | HV-107(동력) |  | 22.3 | 22.1 | 22.3 | 0 |  | 0 | 0
저압반 | ACB 지시계기 계측값 | 구분 PANEL |  | 전 압 [V] |  |  | 전 류 [A] |  |  |  | 비고
|  |  |  | R-S | S-T | T-R | R |  | S | T
|  | LV-101(조명) |  | 370 | 370 | 371 | 95 |  | 101 | 102
|  | LV-105(일반) |  | 370 | 371 | 374 | 28 |  | 28 | 34
|  | LV-108(동력) |  | 370 | 370 | 372 | 0 |  | 0 | 0
비상전원 | UPS |  |  | 전 압 [V] |  |  | 전 류 [A] |  |  |  | 비고
|  |  |  | R-S | S-T | T-R | R |  | S | T
| 조명용 UPS 50 KVA |  | 입력 | 372 | 373 | 374 | 37 |  | 37 | 37
|  |  | 출력 | 379 | 379 | 379 | 27 |  | 36 | 36
| 일반용 UPS 60 KVA |  | 입력 | 373 | 375 | 375 | 16 |  | 16 | 16
|  |  | 출력 | 379 | 379 | 379 | 26 |  | 10 | 20
| 태양광에너지 50kW |  | PV전압(V) | PV전류(A) | PV출력(W) | 출력전압(V) | 출력전류(A) |  | 출력(W) | 누적량(Wh) | 누적발전량 합계(Wh)
|  |  | 578 | 26 | 14 | 365 | 23 |  | 14 | 19790
| 태양광에너지 30kW |  | PV전압(V) | PV전류(A) | PV출력(W) | 출력전압(V) | 출력전류(A) |  | 출력(W) | 누적량(Wh) | 27165
|  |  | 489 | 10 | 5 | 366 | 7 |  | 5 | 7375
조명설비 | 단계별 설정값 (디밍 제어기) |  |  | D (주간등) |  | 1~18단계 (조도제어 70,000~6,000Lux)
|  |  |  | MN (일몰일출등) |  | 19단계 (조도제어 1,000Lux)
|  |  |  | N (상시등) |  | 20단계 (상시등)
|  |  |  | E (상시등) |  | 21단계 (상시등)
|  |  |  | 가로등 |  | 시간제어 (보정값 +15/-10)
|  |  |  | 현재조도값(lux) |  | 조도계1(영덕방향) |  |  | 35126 |  | 검측시간
[6 empty] | 조도계2(포항방향) |  |  | 29451 |  | 13:20
금일작업 | * 포항방향 소화전함50 리미트 교체 - 대림
* GPS 점검 - 아이디씨티