## 표지
청송지사 흥해터널 등 4개소 전기안전관리용역 (2차)
0월 점검계획서
2026-01-01
수자원기술(주)

## 목차
목 차
1. 근무표
2. 일상점검 계획
3. 정기점검 계획

## 근무표_안전관리자
1. 근무표
□ 터널 전기안전관리자 근무표 (0월)
일자 | 요일 | 흥해 | 청하(주) | 청하(부) | 남정5 | 비고
근무일수 |  | 0 | 0 | 0 | 0

## 근무표_점검팀
□ 터널 전기시설점검자 근무표 (0월)
일자 | 요일 | 전기 | 소방 | 장터널 | 단터널 | 비고
[7 empty] | 터널 | 일수
[7 empty] | 흥해 | 2
[7 empty] | 청하 | 4
[7 empty] | 남정 | 2
[7 empty] | 단터널 | 3 | 차단막 1일 추가
[7 empty] | 합계 | 11
근무일수 |  | 0 | 0

## 일상점검_안전관리자
2. 일상점검 계획
□ 전기안전관리자
구 분 |  | 점 검 내 용 | 점검방법
|  |  | 목시 | 조작
전기설비 | 전력설비 | ● LBS, LA, MOF, VCB, ACB 외관상태 | ●
|  | ● 수전반 각종 보호계전기 및 차단기 동작상태 | ● | ●
|  | ● 특고압반 및 저압반 지시계기 동작상태 | ●
|  | ● 변압기 외관, 소음, 진동상태 | ●
|  | ● MCC반 동작상태 | ●
|  | ● 부하설비 적정 가동유무 | ●
|  | ● 누전경보기 동작상태 | ●
| 비상전원 | ● 발전기 연료누유 및 외관상태 | ●
|  | ● 발전기 오일 공급라인 누유상태 | ●
|  | ● 비상발전기 축전지 충전상태 및 단자조임 상태 | ● | ●
|  | ● 비상발전기 히터 동작상태 | ●
|  | ● UPS 기능별 지시계기 동작상태 | ●
|  | ● UPS 정상동작 및 축전지 충전상태 | ● | ●
|  | ● UPS 전자접촉기 및 퓨즈 이상상태 | ● | ●
|  | ● UPS 밧데리 단자조임 및 산화상태 | ●
| 조명설비 | ● 조명제어기(터널,가로등) 단계별 점소등 상태 | ●
|  | ● 터널등, 가로등의 적정 점등상태 | ●
|  | ● 관리동 조명등 절전상태 | ●
제어설비 | 자동제어 | ● 전력자동제어 시스템 동작상태 | ●
|  | ● 중앙감시반 모니터(DLP, LCD) 이상 유무 표시상태 | ●
|  | ● PLC 소프트웨어 동작상태 | ● | ●
|  | ● 각종 데이터 이력상태 | ●
|  | ● 조명제어 및 기기 원격제어상태 |  | ●
방재설비 | 표시등 | ● 각종 표시등 전원공급 상태(터널내 CCTV 활용) | ●
| 자동화재 탐지설비 | ● 자동화재탐지설비 수신기의 감시상태 | ●
|  | ● 중계기(감지기)의 통신 및 오동작 여부 | ● | ●
| 비상경보설비 | ● 비상경보설비 수신기의 감시상태 | ●
|  | ● 중계기(발신기)의 통신 및 오동작 여부 | ● | ●
| 터널진입 차단설비 | ● 전원공급 상태 | ●
|  | ● 통신 및 오동작 여부 | ●

## 정기점검1_안전관리자
3. 정기점검계획
□ 터널 전기안전관리자 | [10 empty] | ○ 월간 | ◎ 분기 | ◎ 반기 |  | ● 연차
구 분 | 설비명 | 점검내용 | 일자
특고압설비 | 인입 설비 | ㅇ 특고 인입선로 및 단말처리상태 | ○
|  | ㅇ LA외관 균열 여부 | ○
|  | ㅇ LBS외관 및 PF 균열 여부 | ○
| VCB 판넬 | ㅇ MOF 절연유 누유 및 몰드 변형여부 |  | ○
|  | ㅇ 차단기 작동 상태(분기) | [11 empty] | 4~6월중 점검
|  | ㅇ 보호계전기 및 지시계기 계측 상태 |  | ○
|  | ㅇ 진공탱크 균열 및 외관상태 |  | ○
| 변압기 | ㅇ 케이블헤드 외관상태 |  |  | ○
|  | ㅇ 몰드 외관 균열여부 |  |  | ○
|  | ㅇ 유량계 및 온도계 상태 |  |  | ○
| 기타 | ㅇ 절연저항 측정 (연차) | [11 empty] | 10~12월중 점검
|  | ㅇ 접지저항 측정 (연차) | [11 empty] | 10~12월중 점검
|  | ㅇ 절연내역 측정 (연차) | [11 empty] | 10~12월중 점검
|  | ㅇ 적외선 열화상 측정 (분기) | [11 empty] | 4~6월중 점검
|  | ㅇ 전원품질분석 (연차) | [11 empty] | 10~12월중 점검
|  | ㅇ특고압반 기기별 열화 및 모선지지물 상태 |  |  |  | ○
|  | ㅇ냉각팬 및 히터 동작상태 (분기) |  |  |  | ◎
저압설비 | 각 종 차단기 | ㅇ 접점부 단자 소손여부 (분기) |  |  |  |  | ◎
|  | ㅇ ACB, ATS, CTTS 동작 상태 (분기) | [11 empty] | 4~6월중 점검
|  | ㅇ 정전시험 한전/발전 절체시험(실부하 운전)_(분기) | [11 empty] | 4~6월중 점검
|  | ㅇ 전자접촉기(M,G) 이상여부 (분기) |  |  |  |  | ◎
| 접속부 | ㅇ 각종 모선 및 케이블 접속 상태 (분기) | [5 empty] | ◎
|  | ㅇ 각종 볼트 이완여부 (분기) | [5 empty] | ◎
| 케이블 상 태 | ㅇ 이상 소음 발생 여부 | [6 empty] | ○
|  | ㅇ 열화에 의한 피복 소손여부 | [6 empty] | ○
|  | ㅇ 트렌치내 케이블 상태 (분기) | [6 empty] | ◎
| 진상콘덴서 | ㅇ 절연유 누유 및 변형여부 | [7 empty] | ○
| 기타 | ㅇ 절연저항 측정 (연차) | [11 empty] | 10~12월중 점검
|  | ㅇ 접지저항 측정 (분기) | [11 empty] | 4~6월중 점검
|  | ㅇ 부하평형 여부 측정 (분기) | [11 empty] | 4~6월중 점검

## 정기점검2_안전관리자
□ 터널 전기안전관리자 | [5 empty] | ○ 월간 |  |  | ◎ 분기 | ◎ 반기 |  | ● 연차
구 분 | 설비명 | 점검내용 | 일자
비상전원설비 | UPS | ㅇ 축전지 전해액 및 충전상태 |  |  | ○
|  | ㅇ 입,출력부 전압 전류 상태 |  |  | ○
|  | ㅇ 이상 소음 발생 여부 |  |  | ○
|  | ㅇ 비상시 전원절체 동작여부 |  |  | ○
|  | ㅇ UPS 축전지 내부저항 및 전압측정(첨부양식 #2-1)_(분기) | [8 empty] | 4~6월중 점검
|  | ㅇ 전자접촉기, 휴즈 이상여부 |  |  | ○
|  | ㅇ 축전지 단자 산화 및 접속상태 |  |  | ○
|  | ㅇ 부하평형 여부측정 (분기) | [8 empty] | 4~6월중 점검
| 발전기 | ㅇ 작동 무부하시험 |  |  |  | ○
|  | ㅇ 작동 부하시험(부하평형 여부 확인)_(분기) | [8 empty] | 4~6월중 점검
|  | ㅇ 엔진오일 오염 및 유량상태 |  |  |  |  | ○
|  | ㅇ 각종 오일 누유 여부 |  |  |  |  | ○
|  | ㅇ 냉각수 및 유류보충 상태 |  |  |  |  | ○
ㅇ 축전지 전해액 및 충전상태 (분기)
|  | ㅇ 배터리 내부저항 측정점검 (분기) | [8 empty] | 4~6월중 점검
|  | ㅇ 전기결선상태 점검 |  |  |  |  | ○
|  | ㅇ 자동·수동스위치 및 전력회로 점검 |  |  |  |  | ○
ㅇ 전력 배선 및 접속부 상태 (분기)
|  | ㅇ 엔진기기 조임상태 |  |  |  |  | ○
ㅇ 벨트상태 및 장력 (분기)
ㅇ 부대설비(급,배기시설) 상태 (분기)
기타 |  | ㅇ 각종 공구 관리상태 및 자재비치 상태 | [5 empty] | ○
태양광발전설비 |  | ㅇ 패널 외관상태 및 발전량 확인 | [6 empty] | ○
|  | ㅇ 구조물 외관상태 및 볼트 체결상태 | [6 empty] | ○
|  | ㅇ 전선 및 접속부 이상 상태 | [6 empty] | ○
|  | ㅇ 인버터 외관상태 및 정상 작동상태 | [6 empty] | ○
직무고시 | ㅇ 외관 점검 및 부하측정 (월차) |  |  | ○
| 저압 설비 | ㅇ 절연저항 측정(연차) | [8 empty] | 10~12월중 점검
|  | ㅇ 누설전류 측정(분기, 필요시) | [8 empty] | 4~6월중 점검
|  | ㅇ 접지저항 측정(반기) | [8 empty] | 3~6월중 점검
| 고압 설비 | ㅇ 절연저항 측정(연차) | [8 empty] | 10~12월중 점검
|  | ㅇ 접지저항 측정(연차) | [8 empty] | 10~12월중 점검
|  | ㅇ 절연내력 측정(연차) | [8 empty] | 10~12월중 점검
| 변압기 점검 | ㅇ 절연저항 점검(연차) | [8 empty] | 10~12월중 점검
|  | ㅇ 절연내역, 산가도 측정(연차, 필요시) | [8 empty] | 10~12월중 점검
| ㅇ 계전기 및 차단기 동작시험(연차) | [9 empty] | 10~12월중 점검
| 예비 발전 설비 | ㅇ 절연 및 접지저항 측정(반기) | [8 empty] | 3~6월중 점검
|  | ㅇ 축전지 및 충전장치 점검(반기) | [8 empty] | 3~6월중 점검
|  | ㅇ 발전기 무부하 또는 부하시험(분기) | [8 empty] | 4~6월중 점검
| ㅇ 적외선 열화상 측정(분기) | [9 empty] | 4~6월중 점검
| ㅇ 전원품질분석(연차) | [9 empty] | 10~12월중 점검

## 정기점검1_점검팀
□ 터널 전기시설점검자 (장터널) |  |  |  | ● 월간 | ○ 월간목시(스캔점검) | ◎ 분기 | ● : 분기(교통차단,단터널)
구 분 | 설비명 | 점검내용 | 터 널 | 흥해 | 청하 | 남정5 | 비고
|  |  | 점검일수 | 2 | 4 | 2
|  |  | 점 검 일 | 일 | 일 | 일
자동제어 | RTU | ㅇ 전원공급장치 이상여부 |  | ● | ● | ●
|  | ㅇ 상부 및 하부기기간 통신상태 |  | ● | ● | ●
|  | ㅇ CPU외 각종 모듈 정상동작여부 |  | ● | ● | ●
|  | ㅇ SURGE PROTECTOR 이상유무 |  | ● | ● | ●
|  | ㅇ 각종 T/D외관 및 동작상태 |  | ● | ● | ●
|  | ㅇ 전자계전반의 운영상태 |  | ● | ● | ●
| 중앙감시반모니터 (DLP, LCD 등) | ㅇ 전원 공급 장치 및 램프 동작 상태 점검 |  | ● | ● | ●
|  | ㅇ 신호 케이블 접속 상태 및 주변기기 동작 상태 점검 |  |  |  |  | 분기
|  | ㅇ 컴퓨터 프로그램 동작상태 점검 |  | ● | ● | ●
| MMI | ㅇ TREND 및 레포트 생성상태 |  | ● | ● | ●
|  | ㅇ 전력사용량 분석 |  | ● | ● | ●
조명설비 | 조명 제어 | ㅇ 조광센서 조도 검출 및 청결상태 |  |  |  |  | 분기
|  | ㅇ 자동 및 수동 작동 상태 |  | ● | ● | ●
|  | ㅇ 회로별 조도 셋팅값 확인 및 보정 |  | ● | ● | ●
|  | ㅇ 조명 단계별 동작 확인 |  | ● | ● | ●
| 표시등 | ㅇ 거리유도표시등 점등상태 및 등기구 파손여부 확인 |  | ○ | ○ | ○ | 월간목시/분기교통차단
|  | ㅇ 소화기표시등 점등상태 및 등기구 파손여부 확인 |  | ○ | ○ | ○ | 월간목시/분기교통차단
|  | ㅇ 시선유도등 점등상태 및 등기구 파손여부 확인 |  | ○ | ○ | ○ | 월간목시/분기교통차단
비상전원설비 (단터널) |  | ㅇ UPS 정상 동작 상태(육안) |  |  |  |  | 설계서와 과업상이. 분기/단터널
|  | ㅇ UPS 축전지 내부저항 및 전압측정 |  |  |  |  | 분기/단터널
터널진입 차단설비 |  | ㅇ 전원(제어신호) 투입상태 및 외관확인 |  | ● | ● | ●
|  | ㅇ 동작시험 정상 |  | ● | ● | ●
방재설비 | 자동화재 탐지설비 | ㅇ 자탐설비(감지기등) 외관상태 및 파손유무 |  | ○ | ○ | ○ | 월간목시/분기/장터널
|  | ㅇ 터널내 감지기 작동시험(공기관) |  |  |  |  | 분기/장터널
|  | ㅇ 터널내 감지기 작동시험(광케이블) |  |  |  |  | 분기/장터널
|  | ㅇ 자동화재탐지설비 전용 프로그램 점검 및 확인(광케이블) |  |  |  |  | 분기/장터널
|  | ㅇ 감지기 작동시 위치 표출 상태 |  |  |  |  | 분기/장터널
|  | ㅇ 시스템 안정성 확인 |  | ○ | ○ | ○ | 월간목시/분기/장터널
| 비상경보설비 | ㅇ 화재수신기 예비전원 충전상태, 회로시험 및 도통시험 |  |  |  |  | 분기/단터널
|  | ㅇ 중계기,발신기,경종,표시등 등의 외관상태 |  | ○ | ○ | ○ | 월간목시/분기교통차단
|  | ㅇ 터널내 중계기(발신기동작 등) 작동시험 |  |  |  |  | 분기교통차단
|  | ㅇ 중계기 작동에 의한 타 설비와의 연동상태 |  |  |  |  | 분기
| 비상콘센트 | ㅇ 전원투입상태 및 외관확인 |  | ○ | ○ | ○ | 월간목시/분기교통차단
관리동 설비 | 화재 수신기 | ㅇ 회로시험 및 도통시험 |  | ● | ● | ●
|  | ㅇ 발신기 동작시험 |  | ● | ● | ●
|  | ㅇ 예비전원 충전상태 |  | ● | ● | ●
|  | ㅇ 유도등 점등 및 연동상태 |  | ● | ● | ●
| 기타 | ㅇ 실내 조명등 및 공동구 조명점검 |  | ● | ● | ●
|  | ㅇ (단터널) 옥외 수배전반 소화기 외관 상태 |  | ● | ● | ● | 설계서와 과업상이

## 정기점검2_점검팀
□ 터널 전기시설점검자 (단터널) | [5 empty] | ● 월간 |  | ○ 월간목시(스캔점검) |  |  |  | ◎ 분기 |  | ● 분기(교통차단,단터널)
구 분 | 설비명 | 점검내용 | 터 널 | 남정1,2 | 남정3 | 남정4 | 남정6 | 남정7 | 남정8 | 남정9 | 강구1 | 강구2 | 강구3 | 비고
|  |  | 점검일수 | 3
|  |  | 점 검 일 | 일
자동제어 | RTU | ㅇ 전원공급장치 이상여부 |  | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●
|  | ㅇ 상부 및 하부기기간 통신상태 |  | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●
|  | ㅇ CPU외 각종 모듈 정상동작여부 |  | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●
|  | ㅇ SURGE PROTECTOR 이상유무 |  | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●
|  | ㅇ 각종 T/D외관 및 동작상태 |  | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●
|  | ㅇ 전자계전반의 운영상태 |  | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●
| 중앙감시반모니터 (DLP, LCD 등) | ㅇ 전원 공급 장치 및 램프 동작 상태 점검 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 해당없음
|  | ㅇ 신호 케이블 접속 상태 및 주변기기 동작 상태 점검 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 해당없음
|  | ㅇ 컴퓨터 프로그램 동작상태 점검 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 해당없음
| MMI | ㅇ TREND 및 레포트 생성상태 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 해당없음
|  | ㅇ 전력사용량 분석 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 해당없음
조명설비 | 조명 제어 | ㅇ 조광센서 조도 검출 및 청결상태 | [11 empty] | 분기
|  | ㅇ 자동 및 수동 작동 상태 |  | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●
|  | ㅇ 회로별 조도 셋팅값 확인 및 보정 |  | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●
|  | ㅇ 조명 단계별 동작 확인 |  | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●
| 표시등 | ㅇ 거리유도표시등 점등상태 및 등기구 파손여부 확인 |  | ○ |  |  | ○ | ○ | [5 empty] | 월간목시/분기교통차단
|  | ㅇ 소화기표시등 점등상태 및 등기구 파손여부 확인 |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 월간목시/분기교통차단
|  | ㅇ 시선유도등 점등상태 및 등기구 파손여부 확인 |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 월간목시/분기교통차단
비상전원설비 (단터널) |  | ㅇ UPS 정상 동작 상태(육안) | [11 empty] | 설계서와 과업상이. 분기/단터널 | 남정1,2/남정4/남정6/남정7/남정8/강구1/강구2/강구3
|  | ㅇ UPS 축전지 내부저항 및 전압측정 | [11 empty] | 분기/단터널
터널진입 차단설비 |  | ㅇ 전원(제어신호) 투입상태 및 외관확인 |  |  |  | ● | ●
|  | ㅇ 동작시험 정상 |  |  |  | ● | ●
방재설비 | 자동화재 탐지설비 | ㅇ 자탐설비(감지기등) 외관상태 및 파손유무 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 해당없음
|  | ㅇ 터널내 감지기 작동시험(광케이블) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 해당없음
|  | ㅇ 자동화재탐지설비 전용 프로그램 점검 및 확인(광케이블) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 해당없음
|  | ㅇ 감지기 작동시 위치 표출 상태 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 해당없음
|  | ㅇ 시스템 안정성 확인 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 해당없음
| 비상경보설비 | ㅇ 화재수신기 예비전원 충전상태, 회로시험 및 도통시험 | [11 empty] | 분기/단터널
|  | ㅇ 중계기,발신기,경종,표시등 등의 외관상태 |  | ○ |  |  | ○ | ○ | [5 empty] | 월간목시/분기교통차단
|  | ㅇ 터널내 중계기(발신기동작 등) 작동시험 | [11 empty] | 분기교통차단
|  | ㅇ 중계기 작동에 의한 타 설비와의 연동상태 | [11 empty] | 분기
| 비상콘센트 | ㅇ 전원투입상태 및 외관확인 |  | ○ |  |  | ○ | ○ | [5 empty] | 월간목시/분기교통차단
관리동 설비 | 화재 수신기 | ㅇ 회로시험 및 도통시험 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 해당없음
|  | ㅇ 발신기 동작시험 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 해당없음
|  | ㅇ 예비전원 충전상태 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 해당없음
|  | ㅇ 유도등 점등 및 연동상태 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 해당없음
| 기타 | ㅇ 실내 조명등 및 공동구 조명점검 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 해당없음
|  | ㅇ (단터널) 옥외 수배전반 소화기 외관 상태 |  | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 설계서와 과업 상이

## 정기점검1_점검팀_분기
□ 터널 전기시설점검자 (장터널) |  |  |  | ● 월간 | ○ 월간목시(스캔점검) | ◎ 분기 | ● : 분기(교통차단,단터널)
구 분 | 설비명 | 점검내용 | 터 널 | 흥해 | 청하 | 남정5 | 비고
|  |  | 점검일수 | 2 | 4 | 2
|  |  | 점 검 일 | 일 | 일 | 일
자동제어 | RTU | ㅇ 전원공급장치 이상여부 |  | ● | ● | ●
|  | ㅇ 상부 및 하부기기간 통신상태 |  | ● | ● | ●
|  | ㅇ CPU외 각종 모듈 정상동작여부 |  | ● | ● | ●
|  | ㅇ SURGE PROTECTOR 이상유무 |  | ● | ● | ●
|  | ㅇ 각종 T/D외관 및 동작상태 |  | ● | ● | ●
|  | ㅇ 전자계전반의 운영상태 |  | ● | ● | ●
| 중앙감시반모니터 (DLP, LCD 등) | ㅇ 전원 공급 장치 및 램프 동작 상태 점검 |  | ● | ● | ●
|  | ㅇ 신호 케이블 접속 상태 및 주변기기 동작 상태 점검 |  | ◎ | ◎ | ◎ | 분기
|  | ㅇ 컴퓨터 프로그램 동작상태 점검 |  | ● | ● | ●
| MMI | ㅇ TREND 및 레포트 생성상태 |  | ● | ● | ●
|  | ㅇ 전력사용량 분석 |  | ● | ● | ●
조명설비 | 조명 제어 | ㅇ 조광센서 조도 검출 및 청결상태 |  | ◎ | ◎ | ◎ | 분기
|  | ㅇ 자동 및 수동 작동 상태 |  | ● | ● | ●
|  | ㅇ 회로별 조도 셋팅값 확인 및 보정 |  | ● | ● | ●
|  | ㅇ 조명 단계별 동작 확인 |  | ● | ● | ●
| 표시등 | ㅇ 거리유도표시등 점등상태 및 등기구 파손여부 확인 |  | ● | ● | ● | 월간목시/분기교통차단
|  | ㅇ 소화기표시등 점등상태 및 등기구 파손여부 확인 |  | ● | ● | ● | 월간목시/분기교통차단
|  | ㅇ 시선유도등 점등상태 및 등기구 파손여부 확인 |  | ● | ● | ● | 월간목시/분기교통차단
비상전원설비 (단터널) |  | ㅇ UPS 정상 동작 상태(육안) |  | - | - | - | 해당사항 없음
|  | ㅇ UPS 축전지 내부저항 및 전압측정 |  | - | - | - | 해당사항 없음
터널진입 차단설비 |  | ㅇ 전원(제어신호) 투입상태 및 외관확인 |  | ● | ● | ●
|  | ㅇ 동작시험 정상 |  | ● | ● | ●
방재설비 | 자동화재 탐지설비 | ㅇ 자탐설비(감지기등) 외관상태 및 파손유무 |  | ● | ● | ● | 월간목시/분기/장터널
|  | ㅇ 터널내 감지기 작동시험(광케이블) |  | ◎ | ◎ | ◎ | 분기/장터널
|  | ㅇ 자동화재탐지설비 전용 프로그램 점검 및 확인(광케이블) |  | ◎ | ◎ | ◎ | 분기/장터널
|  | ㅇ 감지기 작동시 위치 표출 상태 |  | ◎ | ◎ | ◎ | 분기/장터널
|  | ㅇ 시스템 안정성 확인 |  | ● | ● | ● | 월간목시/분기/장터널
| 비상경보설비 | ㅇ 화재수신기 예비전원 충전상태, 회로시험 및 도통시험 |  | ◎ | ◎ | ◎ | 분기/단터널
|  | ㅇ 중계기,발신기,경종,표시등 등의 외관상태 |  | ● | ● | ● | 월간목시/분기교통차단
|  | ㅇ 터널내 중계기(발신기동작 등) 작동시험 |  | ● | ● | ● | 분기교통차단
|  | ㅇ 중계기 작동에 의한 타 설비와의 연동상태 |  | ◎ | ◎ | ◎ | 분기
| 비상콘센트 | ㅇ 전원투입상태 및 외관확인 |  | ● | ● | ● | 월간목시/분기교통차단
관리동 설비 | 화재 수신기 | ㅇ 회로시험 및 도통시험 |  | ● | ● | ●
|  | ㅇ 발신기 동작시험 |  | ● | ● | ●
|  | ㅇ 예비전원 충전상태 |  | ● | ● | ●
|  | ㅇ 유도등 점등 및 연동상태 |  | ● | ● | ●
| 기타 | ㅇ 실내 조명등 및 공동구 조명점검 |  | ● | ● | ●
|  | ㅇ (단터널) 옥외 수배전반 소화기 외관 상태 |  | ● | ● | ● | 설계서와 과업상이

## 정기점검2_점검팀_분기
□ 터널 전기시설점검자 (단터널) | [5 empty] | ● 월간 |  | ○ 월간목시(스캔점검) |  |  |  | ◎ 분기 |  | ● 분기(교통차단,단터널)
구 분 | 설비명 | 점검내용 | 터 널 | 남정1,2 | 남정3 | 남정4 | 남정6 | 남정7 | 남정8 | 남정9 | 강구1 | 강구2 | 강구3 | 비고
|  |  | 점검일수 | 2
|  |  | 점 검 일 | 일
자동제어 | RTU | ㅇ 전원공급장치 이상여부 |  | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●
|  | ㅇ 상부 및 하부기기간 통신상태 |  | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●
|  | ㅇ CPU외 각종 모듈 정상동작여부 |  | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●
|  | ㅇ SURGE PROTECTOR 이상유무 |  | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●
|  | ㅇ 각종 T/D외관 및 동작상태 |  | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●
|  | ㅇ 전자계전반의 운영상태 |  | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●
| 중앙감시반모니터 (DLP, LCD 등) | ㅇ 전원 공급 장치 및 램프 동작 상태 점검 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 해당없음
|  | ㅇ 신호 케이블 접속 상태 및 주변기기 동작 상태 점검 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 해당없음
|  | ㅇ 컴퓨터 프로그램 동작상태 점검 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 해당없음
| MMI | ㅇ TREND 및 레포트 생성상태 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 해당없음
|  | ㅇ 전력사용량 분석 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 해당없음
조명설비 | 조명 제어 | ㅇ 조광센서 조도 검출 및 청결상태 |  | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 분기
|  | ㅇ 자동 및 수동 작동 상태 |  | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●
|  | ㅇ 회로별 조도 셋팅값 확인 및 보정 |  | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●
|  | ㅇ 조명 단계별 동작 확인 |  | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●
| 표시등 | ㅇ 거리유도표시등 점등상태 및 등기구 파손여부 확인 |  | ● | - | - | ● | ● | - | - | - | - | - | 월간목시/분기교통차단
|  | ㅇ 소화기표시등 점등상태 및 등기구 파손여부 확인 |  | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 월간목시/분기교통차단
|  | ㅇ 시선유도등 점등상태 및 등기구 파손여부 확인 |  | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 월간목시/분기교통차단
비상전원설비 (단터널) |  | ㅇ UPS 정상 동작 상태(육안) |  | ◎ | - | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | - | ◎ | ◎ | ◎ | 설계서와 과업상이 분기/단터널 | 남정1,2/남정4/남정6/남정7/남정8/강구1/강구2/강구3
|  | ㅇ UPS 축전지 내부저항 및 전압측정 |  | ◎ | - | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | - | ◎ | ◎ | ◎ | 설계서와 과업상이 분기/단터널
터널진입 차단설비 |  | ㅇ 전원(제어신호) 투입상태 및 외관확인 |  | - | - | ● | ● | - | - | - | - | - | -
|  | ㅇ 동작시험 정상 |  | - | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | 10,25일
방재설비 | 자동화재 탐지설비 | ㅇ 자탐설비(감지기등) 외관상태 및 파손유무 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 해당없음
|  | ㅇ 터널내 감지기 작동시험(광케이블) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 해당없음
|  | ㅇ 자동화재탐지설비 전용 프로그램 점검 및 확인(광케이블) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 해당없음
|  | ㅇ 감지기 작동시 위치 표출 상태 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 해당없음
|  | ㅇ 시스템 안정성 확인 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 해당없음
| 비상경보설비 | ㅇ 화재수신기 예비전원 충전상태, 회로시험 및 도통시험 |  | ◎ | - | - | ◎ | ◎ | - | - | - | - | '- | 분기/단터널
|  | ㅇ 중계기,발신기,경종,표시등 등의 외관상태 |  | ● | - | - | ● | ● | - | - | - | - | - | 월간목시/분기교통차단
|  | ㅇ 터널내 중계기(발신기동작 등) 작동시험 |  | ● | - | - | ● | ● | - | - | - | - | - | 분기교통차단
|  | ㅇ 중계기 작동에 의한 타 설비와의 연동상태 |  | ◎ | - | - | ◎ | ◎ | - | - | - | - | - | 분기
| 비상콘센트 | ㅇ 전원투입상태 및 외관확인 |  | ● | - | - | ● | ● | - | - | - | - | - | 월간목시/분기교통차단
관리동 설비 | 화재 수신기 | ㅇ 회로시험 및 도통시험 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 해당없음
|  | ㅇ 발신기 동작시험 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 해당없음
|  | ㅇ 예비전원 충전상태 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 해당없음
|  | ㅇ 유도등 점등 및 연동상태 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 해당없음
| 기타 | ㅇ 실내 조명등 및 공동구 조명점검 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 해당없음
|  | ㅇ (단터널) 옥외 수배전반 소화기 외관 상태 |  | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 설계서와 과업 상이